Parzęczew, dnia 13 kwietnia 2018 r.

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA**

**DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym pn.

**Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew**

Numer ogłoszenia: 539914-N-2018, data zamieszczenia: 04.04.2018 r.

Na podst. art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przesyłam treść otrzymanych pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W PFU w opisie opraw oświetleniowych Zamawiający wymaga aby waga opraw nie przekraczała 7 kg. Prosimy o dopuszczenie do stosowania opraw LED o wadze co najmniej do 12 kg. Zmianę zapisu o wadze opraw, np. do 12kg pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i nie ograniczy możliwości stosowania produktów wyłącznie jednego producenta. Warto dodać, że w przypadku opraw wykonanych w technologii LED wyższa waga powinna być atutem a nie wadą gdyż pozwala na lepsze odprowadzenie ciepła, a tym samym poprawia wydajność oprawy przez co możliwe jest obniżenie zużycia energii oraz wydłuża się żywotność diod/oprawy, tym samym zmniejszając koszty związane z eksploatacją. Jeśli z jakich sobie znanych powodów, chcieliby Państwo utrzymać zapis ograniczający wagę opraw do 7 kg, prosimy o przedstawienie wyników z ekspertyz technicznych potwierdzających konieczność takiego ograniczenia dla typów słupów występujących na terenie Gminy. Domyślamy się, że posiadają Państwo takie dokumenty skoro wymagane jest tak ściśle ograniczenie wagi opraw LED.

***Odpowiedź:***

*Z rozeznania Zamawiającego wynika, że opisany w SIWZ i PFU przedmiot zamówienia spełnia więcej niż jeden producent, co w sposób wystarczający spełnia wymogi ustawy PZP. Natomiast ze względu na zwiększenie zasad uczciwej konkurencji i nie ograniczanie możliwości stosowania produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnej wagi oprawy oświetleniowej 7 kg -5%/+15%.*

**Pytanie nr 2**

W PFU w opisie opraw oświetleniowych Zamawiający wymaga stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Prosimy o potwierdzenie, że parametr ten należy potwierdzić raportem z badań.

***Odpowiedź:***

*Dla spełnienia wymogu odporności udarowej IK09 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów technicznych np. atestów i certyfikatów, potwierdzających zadeklarowane parametry techniczne i użytkowe opraw proponowanych przez wykonawców.*

**Pytanie nr 3**

W PFU w opisie opraw oświetleniowych Zamawiający wymaga stopień szczelności komory optycznej i elektrycznej: IP66. Prosimy o potwierdzenie, że parametr ten należy potwierdzić raportem z badań.

***Odpowiedź:***

*Dla spełnienia wymogu stopnia szczelności komory optycznej i elektrycznej: IP66 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów technicznych np. atestów i certyfikatów, potwierdzających zadeklarowane parametry techniczne i użytkowe opraw proponowanych przez wykonawców.*

**Pytanie nr 4**

W PFU w opisie opraw oświetleniowych Zamawiający wymaga, aby użyte w oprawie panele LED spełniały wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. Prosimy o potwierdzenie, że parametr ten należy potwierdzić raportem z badań wykonanym przez akredytowane laboratorium.

***Odpowiedź:***

*Dla spełnienia wymagań normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów technicznych np. atestów i certyfikatów, potwierdzających zadeklarowane parametry techniczne i użytkowe opraw proponowanych przez wykonawców.*

Jednocześnie informuję, że dotychczasowy termin składania ofert tj. 20 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 ulega zmianie.

**Nowy termin składania ofert to 23 kwietnia 2018 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 23 kwietnia 2018 r. godz. 10:30.**